## ADMISION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-0027-2024-EGASA (PROCEDIMIENTO DERIVADO DE CP-0003-2024-EGASA)
SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRÁFICO PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EGASA
CUADRO N° 1: EVALUACION DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
| CONTENIDO DE LA OFERTA | THERMOTEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA |  | CUMPLIMIENTO
SI / NO
a) | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) | SI
b) | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. | SI
c) | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N°2) | SI
d) | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) | SI
e) | El postor deberá presentar certificado del Inspector (Jefe de Servicio) como:
| - Inspector Termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A. | SI
| - Certificación para Efecto Corona, la cual podrá ser una capacitación en inspección UV con una evaluación sobre aspectos teóricos y prácticos mediante el uso de cámaras de efecto corona. | SI
f) | El postor deberá presentar copia de la ficha técnica o documento emitido por el fabricante de los equipos: cámaras infrarrojas, efecto corona y del equipo dron en idioma español o con su debida traducción, para verificar el cumplimiento de los requisitos descritos en el numeral 9.4. de los términos de referencia. | SI
g) | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) | SI
h) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) | NO APLICA
i) | El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. | SI
| CONDICIÓN | ADMITIDA

## EVALUACION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-0027-2024-EGASA (PROCEDIMIENTO DERIVADO DE CP-0003-2024-EGASA)
SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRÁFICO PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EGASA
CUADRO N° 2: EVALUACION DE OFERTA
DESCRIPCION DE POSTORES | PRECIO |  | PUNTAJE TOTAL | PUNTAJE FINAL | ORDEN DE PRELACION
| PRECIO OFERTADO S/ | PUNTAJE (100 puntos)
THERMOTEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 536097.6 | 100 | 100 | 100 | 1

## CALIFICACION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-0027-2024-EGASA (PROCEDIMIENTO DERIVADO DE CP-0003-2024-EGASA)
SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRÁFICO PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EGASA
CUADRO N° 3: CALIFICACION
REQUISITOS DE CALIFICACION |  | THERMOTEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
B | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
| CÁMARA INFRAROJA Deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas: - Resolución Térmica: mínima de 640 x 480 - Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 ºC - Precisión: mínimo+/- 2% / +/- 2ºC | CUMPLE
| CÁMARA EFECTO CORONA Deberá contar con una Cámara Ultravioleta biespectral UV/ Luz Visible con conteo de FOTONES UV x minuto que deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas: - Detección mínima de descarga: no mayor a 1.0pC @ 15m. - Rango de espectro: mínimo 240 - 280 nm. - Sensibilidad mínima de la banda visible: no mayor a 0.1 lux. | CUMPLE
| EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO "DRON" Deberá contar con un equipo aéreo no tripulado "dron", diseñado para inspecciones, detección y mapeo, debiendo contar sin ser limitativo con las siguientes características técnicas: - Distancia de transmisión: hasta 5Km - Tiempo de vuelo: 30 minutos como mínimo - Resistencia al viento: 12 m/s como mínimo Además, el equipo dron deberá contar con una cámara termográfica, sin ser limitativo, con las siguientes características técnicas: - Resolución Térmica mínima: 640 x 480 - Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 ºC - Precisión: mínimo+/- 2% / +/- 2ºC | CUMPLE
B.3 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACIÓN ACADÉMICA
| Requisitos: DEL INSPECTOR (jefe de Servicio) Deberá ser Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Mecánico del personal clave requerido como Inspector (Jefe de Servicio). | CUMPLE
B.4 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
| Requisitos: DEL INSPECTOR (jefe de Servicio) Deberá contar como mínimo con tres (03) años de experiencia, en cargo mínimo de Inspector y/o Supervisor y/o jefe de Servicio realizando servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones del personal clave requerido como Inspector (Jefe de Servicio). La experiencia del personal clave se contabilizará desde el día siguiente de la obtención de su título profesional Nota. - En caso de que el postor oferte a 2 especialistas para acreditar los certificados indicados en el numeral 11.1 de los términos de referencia, la experiencia solicitada corresponderá al que presente el certificado de Inspector Termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A. | NO CUMPLE (*)
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
| Requisitos El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 280,000.00 (Doscientos Ochenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes Servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones Eléctricas. | NO CUMPLE (*)
| CONDICIÓN | DESCALIFICADO
(*) | Mayor detalle en las Actas de Comité de Selección.